| 项目名称：《计算机等级考试专用机房综合布线》项目标书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 |
| 1 | 吊顶 | 150 | ㎡ | 顶面处理，轻钢龙骨基层,微孔铝扣板敷面，符合国标。 |
| 2 | 地面 | 150 | ㎡ | 防静电地板的技术要求： 一、全钢陶瓷（地砖式）防静电地板，支架承载能力不低于200KN，龙骨厚度不低与0.8,地板规格600×600×40mm。每平方米承重600KG，系统电阻105~10欧姆，防火等级别B1级，耐磨性能：：0.1g/1000转，吸水性：小于0.5％，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成，稳固的下部支承系统。地板集中载荷为270KG，均布载荷1200KG, 安装高度为150MM-200MM（地面到版面高度）。含墙面刷白及暖气处理。 |
| 3 | LED灯具 | 20 | 套 | 600*600MM LED灯，铝合金边框，流明100LM，48W一组；色温为4500K。 |
| 4 | 网线 | 10 | 箱 | 六类非屏蔽双绞线符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过ANSI/TIA 568-C.2 250MHz带宽测试要求，可扩展到550MHz 骨架采用不规则五叶片骨架或十字骨架 单根导体直流电阻：≤8.3Ω/100m 额定传输速率(NVP)：66% 电缆对数：4对 电缆外径：7.5±0.3mm 屏蔽方式: UTP 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/盘 包装方式: 木盘 最小弯曲半径：10倍电缆外径 ★REACH、DELTA、ROHS、FCC、TLC（泰尔）认证 ★第三方权威机构信道（四节点）与永久链路检测报告 |
| 5 | 电源线 | 1 | 批 | 16 mm 、10mm、6mm 、4mm、等各类规格 |
| 6 | 强电地插 | 45 | 个 | 五孔插头产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 弹起型内含弹簧装置，弹起式操作方便灵活； 开启型的上盖有暗装拉手，开合方便；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平； 采用防尘和防水设计； ★3C认证 |
| 7 | 弱电地插 | 45 | 个 | 双孔含2个六类模块产品采用铜合金精密铸造，表面特殊抛光工艺加工而成，强度高，外形精致美观 弹起型内含弹簧装置，弹起式操作方便灵活； 开启型的上盖有暗装拉手，开合方便；出线口较小，接好网线插头后几乎和地面平行，工作状态仍能保持上盖与地面相平；采用防尘和防水设计； ★3C认证 |
| 8 | 电源插座 | 50 | 个 | 4*3孔 1.8米线长 |
| 9 | 配线架 | 2 | 个 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位、48位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ ★REACH认证 ★第三方权威机构永久链路检测报告 |
| 10 | 理线架 | 4 | 个 | 依环境配备 |
| 11 | 光纤及配件 | 1 | 批 | 按照环境要求实施 |
| 12 | 管材及辅材 | 1 | 批 | PVC穿线管、线槽、配电箱、空开等及各类辅材 |
| 13 | 门禁电子锁 | 2 | 套 | 按要求定制 |
| 14 | 系统集成费 | 1 | 项 | 拆除、强电综合布线、弱电综合布线、集成安装、调试、培训，运费，税费等 |
| 合计金额（万元） |  |  | 壹拾叁万捌仟元整 |  |